反冲洗过滤器的工作原理及其特征说明

反冲洗过滤器由罐体、过滤元件、反冲洗机构、超声波清洗装置、电控装置、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成。罐体内的横隔板将其内腔分为浊水腔和清水腔，横隔板上安装多个过滤元件。系统管路来的浊水，经入口管进入浊水腔，又经横隔板孔进入过滤元件内腔，大于过滤柱缝隙的杂质被截留，清水穿过缝隙到达清水腔。所有过滤过的水在清水腔内汇合，后从出口送出。当杂质在过滤元件内积累到一定厚度时，会使浊水腔与清水腔产生压力差，这时可由差压控制器自动控制反冲洗机构及超声波清洗装置使反冲洗机构启动排污；也可定时启动反冲洗系统，将滤渣排除。

工作原理：

1、反冲洗过滤器采用高强度的不锈钢网，具有处理量大，使用寿命长、清洗效率高等特点。

2、本机采用智能压差控制、定时控制自动反冲洗过滤网。当过滤器进出口压差达设定值或定时器达到设定时间时，电动控制箱发出信号驱动阀门转动，同时排污阀打开。这时水流被迫从过滤网筒的入口段孔进入滤筒外侧与壳体夹层，反向从滤网外侧冲洗粘附在网孔上的杂质，达到清洁过滤网的目的。

3、当水流导向阀处于全关状态下，水流被迫从过滤器进口段网孔进入滤网外侧，大部分净液从出口流出，一部分净液又从滤网外侧进入滤网内部(因为系统会处于泄压状态，滤网内部压力小于外侧压力)，从而对滤网进行反冲洗，特殊结构的不锈钢契形滤网使得在滤网内部产生了喷射效果，任何杂志都被从光滑的内壁上冲走。

4、当过滤器进出口压差恢复正常或定时器设定时间结束后，电机停止转动，电动排污阀关闭。整个过程中，液体不断流，实现了连续化、自动化生产。

特征：

1、智能化控制、自动运行，避免因疏忽带来损失，减少操作工作量；

2、内置漏电断路器，确保用电安全；

3、可预先设定排污间隔时间，定时冲洗排污；亦可随时进行手动排污；

4、可按水质情况预先设定排污压差，利用压差自动控制清洗排污；

5、可预先设定排污时间，自动控制清洗排污，节约能源和用水；

6、直通单级过滤与依据过滤压差自动排污，减少滤网堵塞机率，确保过滤效果；

7、过滤网筒整体固定联接于简体上，刚性、强度好，无易损件，使用寿命长；

8、独特的超倍量滤区设计，滤区直径远大于进出水管径，以降低额定流速阻力，使额定流速阻力小于0.1m水柱；

9、反冲洗过滤器可与系统管道直接对接，安装方便、省时省力。